
附件：
中央空调主机及末端维保清洗服务采购需求

1. 项目情况介绍
（一）中央空调空调主机维保目的和重要性：
1.定期清洁和维护中央空调主机可以改善室内空气质量，防止疾病传播，创造健康的室内环境。空调系统长时间运行后，过滤器、滤网、蒸发器内会堆积大量污垢，容易滋生细菌，然后被风口吹进室内，对人体健康造成威胁。
2.清洁和维护系统可以有效减少噪音污染。随着附着在室内机回风过滤器上的污垢和纤维的沉积，过滤器和翅片被堵塞，灰尘聚集在风叶上大大增加了风扇和电机的负荷，产生噪音。
3.可以提高系统设备的传热效率，改善制冷制热效果，实现有效节能。如果内外机的基发器、热交换器长期不清洗，附着的污垢会大大降低设备的导热性能，严重阻碍冷热交换效率。此时压缩机负荷会急剧增加，能耗也会增加.
4.可以消除系统隐患，降低故率，延长设备使用寿命，花一点钱，省一大笔钱。空调系统的组成比较复杂，但主要由制冷系统、驱动电源和控制电路组成。无论出现什么问题，都会影响空调的正常使用。正确的保养会及时发现和处理三大部件的隐患，使机器始终处于良好的工作状态，降低故障率，延长使用寿命。
（二）中央空调末端维保目的和重要性：
中央空调系统的未端设备由多个机组而成。就室内空气质量而言，末端机组长期运行后，不可避免地会出现水垢、铁锈、灰尘等，大量的灰尘、生物粘泥等会吸附在回风过滤器和风道中，激生细菌。如果不定期维护，不仅会影响冷热交换效率，缩短空调设备的使用寿命，更严重的是脏空气会通过送风系统直接进入室内，在封闭的室内空气环境中滋生病菌，对人体造成危害。
中央空调风机盘管清洗的意义：风机盘管使用一段时间后,翅片与叶轮上会积有尘土与病菌,当尘土达到一定厚度时,翅片散热效果将会受到影响,从而导致房间温度达不到要求,另外长期不清洗的风机盘管会滋生多种病菌,这些病菌会引起人体呼吸道上的疾病,所以建议风机盘管应定期清洗。
1. 中央空调主机、末端设备、设施情况
1.中央空调主机
	序号
	服务项目名称
	区域
	单位
	数量

	1
	风冷热泵主机机组
	住院部大楼楼顶
	台
	3

	2
	风冷热泵主机
	门诊大楼楼顶
	台
	4

	3
	主机翅片清洗
	门诊部
	台
	2

	4
	控制部分维护保养
	
	台
	2

	5
	水泵及过滤器维护保养
	
	项
	1

	6
	冷冻水系统药水循环清洗
	
	项
	1

	7
	主机翅片清洗
	住院部
	台
	4

	8
	控制部分维护保养
	
	台
	4

	9
	水泵及过滤器维护保养
	
	项
	1

	10
	冷冻水系统药水循环清洗
	
	项
	1



2.中央空调末端
	序号
	名称
	区     域
	中央空调末端数量

	1
	住院部大楼
	住院部一楼
	49台

	
	
	住院部二楼
	82台

	
	
	住院部三楼
	80台

	
	
	住院部四楼
	83台

	
	
	住院部五楼
	83台

	
	
	住院部六楼
	83台

	2
	门诊大楼
	门诊一楼
	44台

	
	
	门诊二楼
	35台

	
	
	门诊三楼
	29台

	
	
	门诊四楼
	30台

	
	
	门诊五楼
	33台

	3
	儿少楼
	儿少楼一楼
	15台

	
	
	儿少楼二楼
	15台

	
	
	儿少楼三楼
	15台

	
	
	儿少楼四楼
	14台

	4
	心理睡眠楼
	心理睡眠楼一楼
	22台

	
	
	心理睡眠楼二楼
	24台

	
	
	心理睡眠楼三楼
	22台

	
	
	心理睡眠楼四楼
	22台


 
























二、服务内容及要求
1.中央空调主机
	序号
	服务项目名称
	区域
	单位
	数量
	备注

	1
	风冷热泵主机机组
	住院部大楼楼顶
	台
	3
	

	2
	风冷热泵主机
	门诊大楼楼顶
	台
	4
	

	3
	主机翅片清洗
	门诊部
	台
	2
	翅片清洗（1次/年）

	4
	控制部分维护保养
	
	台
	2
	机组维保调试（1次/年）

	5
	水泵及过滤器维护保养
	
	项
	1
	水泵维护保养（1次/年）

	6
	冷冻水系统药水循环清洗
	
	项
	1
	管道除垢预膜（1次/年）

	7
	主机翅片清洗
	住院部
	台
	4
	翅片清洗（1次/年）

	8
	控制部分维护保养
	
	台
	4
	机组维保调试（1次/年）

	9
	水泵及过滤器维护保养
	
	项
	1
	水泵维护保养（1次/年）

	10
	冷冻水系统药水循环清洗
	
	项
	1
	管道除垢预膜（1次/年）



2.中央空调末端项目内容
	序号
	名称
	区     域
	中央空调末端数量
	标准清洗次数

	1
	住院部大楼
	住院部一楼
	49台
	2次/年

	
	
	住院部二楼
	82台
	2次/年

	
	
	住院部三楼
	80台
	2次/年

	
	
	住院部四楼
	83台
	2次/年

	
	
	住院部五楼
	83台
	2次/年

	
	
	住院部六楼
	83台
	2次/年

	2
	门诊大楼
	门诊一楼
	44台
	2次/年

	
	
	门诊二楼
	35台
	2次/年

	
	
	门诊三楼
	29台
	2次/年

	
	
	门诊四楼
	30台
	2次/年

	
	
	门诊五楼
	33台
	2次/年

	3
	儿少楼
	儿少楼一楼
	15台
	2次/年

	
	
	儿少楼二楼
	15台
	2次/年

	
	
	儿少楼三楼
	15台
	2次/年

	
	
	儿少楼四楼
	14台
	2次/年

	4
	心理睡眠楼
	心理睡眠楼一楼
	22台
	2次/年

	
	
	心理睡眠楼二楼
	24台
	2次/年

	
	
	心理睡眠楼三楼
	22台
	2次/年

	
	
	心理睡眠楼四楼
	22台
	2次/年


（一）中央空调主机维保服务要求：
1.主机运行期间启动前的准备和检查
供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行:
1. 检查制冷剂液位和油位:
2. 检查油槽、油加热 和油温:
3. 检查和测试所有运行控制和安全控制功能
4. 与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录:
5. 检查启动器的运行;
6. 配合检查水系统的运行情况(包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等)；
7. 检查调整微电脑控制中心的设定值。
2.运行期间检查
机组运行期间，定期每周进行下列各项检查，确保机组在整个供冷、暖季节都运行高效，可靠:
1. 检查冷水机组，调整安全控制装置:
2. 检查控制装置的运行:
3. 检查油位和制冷剂液位:
4. 检查润滑系统。
3.服务及标准
1. 每周对中央空调主机巡查；
2. 对机组控制部分检测确保机组运行完好率90%；
3. 所有主机设备检查及故障排除；
4. 对主机定期例行保养；
5. 24小时值班管理；
6. 制冷制热切换对机组进行停机保养。
（二）中央空调末端服务要求：
1.检查风管系统的支承构件,损坏的要修复,松动的要紧固,锈蚀的要除锈刷漆；
2.风管与风柜间的软接头检查,有破损要及时修补；
3.水管系统的维护；
4.检查管道系统中的自动排气阀动作情况,对动作不灵的要修理或更换；
5.水泵吸入口处的水过滤器要拆开清洁；
6.检查水管保温层或保护层，脱落或破损的要补好，开胶的重新粘好；
7.室内，室外阀门加注润滑油，同时对不经常动作的阀门要手动几个来回，防止锈死；
8.通断电检查电磁阀和电动压差调节阀；
9.膨胀水箱箱内清洁，并对箱体及钢结构基座进行一次除锈刷漆；
10.检查水管系统的支承构件,损坏的要修复,松动的要紧固,锈蚀的要除锈刷漆；
11.风机盘管的维护；
12.检查温控开关的动作情况,不正常或控制失灵时要及时修理或更换；
13.过滤网清洁；
14.滴水盘清洗；
15.检查滴水盘、水管、风管保温层的情况,破损要及时修补或更换；
16.检查电磁阀开关的动作情况, 不正常或控制失灵时要及时修理或更换；
17.风管系统的维护；
18.检查各种风阀的灵活性,稳固性和开启的准确性,并进行必要的润滑和堵漏；
19.对送回风口进行清洁和紧固,带过滤网的风口要清洁过滤网；
20.检查风管保温层或保护层,脱落或破损的补好,开胶的重新粘好。

三、中央空调配件材料清单

	序号
	配件名称
	单位
	数量
	最高限价单价(元)

	1
	水泵维修
	15KW
	1
	1100

	2
	换合金机封
	10P-45
	1
	350

	3
	轴承
	360P
	1
	240

	4
	二次搬运
	15KW
	1
	400

	5
	更换端盖
	ALW10G-160
	1
	1200

	6
	新风机电机
	台
	1
	5590

	7
	液晶显示屏
	个
	1
	325

	8
	回风盖板
	块
	1
	210

	9
	帆布
	米
	1
	15

	10
	主电源接触器
	个
	1
	765

	11
	出风口
	个
	1
	175

	12
	温控开关
	个
	1
	105

	13
	控制电脑板
	块
	1
	3040

	14
	多联机35A变频器
	台
	1
	1430

	15
	凝水吸水泵
	台
	1
	650

	16
	水泵合金机封
	109-45
	1
	390

	17
	水泵轴承
	6309
	1
	286

	18
	正三通50
	个
	1
	26

	19
	盘管电机50W轴
	cp914mm
	1
	625

	20
	风管机电容器4uf
	台
	1
	156

	21
	保温棉∅50*1.8
	张
	1
	32

	22
	水泵热继电器
	个
	1
	476

	23
	水泵接触器
	个
	1
	483

	24
	主阀门保温棉∅110*1.8
	张
	1
	52

	25
	空调主控板
	块
	1
	12000

	26
	支管保温棉∅25*1.8
	张
	1
	20

	27
	主机接触器
	个
	1
	680

	28
	主机接触器辅助
	个
	1
	538

	29
	排水pvc管∅50*4
	根
	1
	70

	30
	压缩机油过滤器
	个
	1
	685

	31
	压缩机冷冻油
	桶
	1
	5375

	32
	排水pvc管∅25*4
	根
	1
	52

	33
	Y型过滤器DN20
	台
	1
	183

	34
	压缩机
	台
	1
	29800

	35
	支路阀门
	个
	1
	117

	36
	管道主阀门
	个
	1
	1300

	37
	电子膨胀阀
	个
	1
	385

	38
	电动三通阀DN20
	个
	1
	195

	39
	波纹管6*60
	根
	1
	156

	40
	风机盘管
	台
	1
	3900

	41
	排气阀DN20
	个
	1
	130

	42
	四通阀
	个
	1
	499

	43
	电源主板
	块
	1
	1980

	44
	大小头50*32
	个
	1
	26

	45
	ABS单层出风
	个
	1
	260

	46
	ABS双层出风
	个
	1
	325

	47
	ABS回风检修口
	个
	1
	430

	48
	6acg打压表
	个
	1
	195

	49
	弯头50
	个
	l
	26

	50
	制冷剂R407C
	桶
	1
	1280









评分：
	项目
	评审内容
	评分细则
	分值

	价格分
（10分）
	价格分
	价格分采用价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
	10分

	技术分（55分）
	服务内容响应情况
	供应商须完全响应采购文件服务内容及要求的得15分，有任意一项不响应视为无效响应。
评审依据：供应商的服务要求响应/偏离表。
	15分

	
	项目投入人员
	1. 投标人可参与维保人员的总数满足 2 人加3分；满足5人加5分；满足 10个人及以上加10分。并提供拟派人员至投标截止时间止连续12个月以上的社保证明。
评审依据：提供社保缴纳证明加盖投标商公章
2. 拟派本项目进场维修人员中具备中华人民共和国应急管理部监制颁发的有效《特种作业操作证》作业类别为电工证得5分。
评审依据：提供电工证及连续5年以上缴纳社保证明
3、拟派本项目驻点服务人员 1 人不得分，每多1人得2分;最多得2分
评审依据:投标文件内提供承诺函并加盖公章，未按要求提供不得分

4、投标人拟派本项目空调维保清洗人员:江西省室内环境卫生行业协会颁发的集中空调通风系统清洗岗位证书得4分，最高得8分。
评审依据：提供相关人员证件及社保缴纳证明，原件备查，未提供或提供不全的，则不得分。
	25分

	
	服务应急方案
	投标人能提供清楚明确针对本项目制定的服务应急方案。优得15分，良得7分，差得2分。未提供相关方案不得分。
评审依据：供应商提供的方案。
	15分

	商务分（35分）
	商务条款响应情况
	供应商须完全响应采购文件商务条款的得10分，有任意一项不响应视为无效响应。
评审依据：供应商的商务条款响应/偏离表。
	10分

	
	公司证书
	投标人需具有江西省室内环境卫生行业协会颁发的集中空调通风系统清洗资质等级证书得10分
评审依据：提供有效期内的集中空调通风系统清洗资质等级证书，证书原件评审现场核查。
	10分

	
	健全的服务机构
	投标人有能力应对临时的紧急事件，空调故障发生后：承诺15分钟内抵达现场维修处理得7分，30分钟内抵达现场维修处理得3分，1小时内抵达现场维修处理得得2分，2小时内抵达现场维修处理得1分，其他不得分。
评分依据：提供营业执照副本复印件及承诺函并加盖投标人公章。
	7分

	
	业绩
	供应商自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）在管医院类中央空调清洗维保业绩每提供一份得2分，最高8分。
评分依据：提供项目合同复印件加盖公章。未提供或不符合的不得分。
	8分
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